	如皋市水务集团
2025年下半年出厂水半年报
采样地点：如皋市自来水厂出厂水采样点          检测日期：2025.11.28～2025.12.10
检测单位：苏州苏水环境监测服务有限公司

          江苏省城市供水水质监测网苏州监测站

评价依据： 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

	检测项目
	单 位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	GB/T5750.12-2023(5.2)

	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	GB/T5750.12-2023(7.2)

	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	100
	GB/T5750.12-2023(4.1)

	砷
	mg/L
	0.0013
	0.01
	GB/T5750.6-2023(9.1)

	镉
	mg/L
	<0.0001
	0.005
	GB/T5750.6-2023(12.1)

	铬（六价）
	mg/L
	<0.004
	0.05
	GB/T5750.6-2023(13.1)

	铅
	mg/L
	<0.0008
	0.01
	GB/T5750.6-2023(14.1)

	汞
	mg/L
	0.00012
	0.001
	GB/T5750.6-2023(11.1)

	氰化物
	mg/L
	<0.002
	0.05
	GB/T5750.5-2023(7.1)

	氟化物
	mg/L
	0.24
	1.0 
	GB/T5750.5-2023（6.2）

	硝酸盐氮（以N计）
	mg/L
	1.36
	10
	GB/T5750.5-2023（8.3）

	三氯甲烷
	mg/L
	0.013324
	0.06
	GB/T5750.10-2023（4.3）

	一氯二溴甲烷
	mg/L
	0.007264
	0.1
	GB/T5750.10-2023（7.2）

	二氯一溴甲烷
	mg/L
	0.010149
	0.06
	GB/T5750.10-2023（6.2）

	三溴甲烷
	mg/L
	<0.000041
	0.1
	GB/T5750.10-2023(5.2)

	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）
	…..
	0.46
	该类化合物中各类化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
	GB 5749-2022、

GB/T 5750.8-2023(4.3)

	二氯乙酸
	mg/L
	<0.0037
	0.05
	GB/T5750.10-2023(15.2)

	三氯乙酸
	mg/L
	<0.0044
	0.1
	GB/T5750.10-2023(16.2)

	溴酸盐
	mg/L
	<0.005
	0.01
	GB/T5750.10-2023(22.1)

	检测项目
	单 位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	亚氯酸盐
	mg/L
	<0.0024
	0.7
	GB/T5750.10-2023(20.2)

	氯酸盐
	mg/L
	0.0532
	0.7
	GB/T5750.10-2023(21.2)

	色度
	度
	<5
	15
	GB/T5750.4-2023(4.1)

	浑浊度
	NTU
	0.18
	1
	GB/T5750.4-2023(5.1)

	臭和味
	…..
	0级
	无异臭、异味
	GB/T5750.4-2023(6.1)

	肉眼可见物
	…..
	无
	无
	GB/T5750.4-2023(7.1)

	pH
	…..
	7.77
	不小于6.5且不大于8.5
	GB/T5750.4-2023(8.1)

	铝
	mg/L
	0.044
	0.2
	GB/T5750.6-2023(4.1)

	铁
	mg/L
	<0.10
	0.3
	GB/T5750.6-2023(5.1)

	锰
	mg/L
	<0.05
	0.1
	GB/T5750.6-2023(6.1)

	铜
	mg/L
	<0.05
	1.0 
	GB/T5750.6-2023(7.2)

	锌
	mg/L
	<0.02
	1.0 
	GB/T5750.6-2023(8.1)

	氯化物
	mg/L
	29.2
	250
	GB/T5750.5-2023（5.2）

	硫酸盐
	mg/L
	28.8
	250
	GB/T5750.5-2023（4.2）

	溶解性总固体
	mg/L
	249
	1000
	GB/T5750.4-2023(11.1)

	总硬度
(以CaCO3计)
	mg/L
	135
	450
	GB/T5750.4-2023(10.1)

	高锰酸盐指数

(以O2计)
	mg/L
	1.01
	3
	GB/T5750.7-2023(4.1)

	氨（以N计）
	mg/L
	<0.02
	0.5
	GB/T5750.5-2023(11.1)

	总α放射性
	Bq/L
	<0.02
	0.5（指导值）
	GB/T5750.13-2023(4.1)

	总ß放射性
	Bq/L
	<0.03
	1（指导值）
	GB/T5750.13-2023(5.1)

	游离氯
	mg/L
	0.86
	0.3～2
	GB/T5750.11-2023(4.3)

	总氯
	mg/L
	--
	--
	--

	臭氧
	mg/L
	--
	--
	--

	二氧化氯
	mg/L
	--
	--
	--

	检测项目
	单 位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	贾第鞭毛虫
	个/10L
	0
	1
	GB/T5750.12-2023(8.1)

	隐孢子虫
	个/10L
	0
	1
	GB/T5750.12-2023(9.1)

	锑
	mg/L
	<0.0005
	0.005
	GB/T5750.6-2023(22.1)

	钡
	mg/L
	0.0799
	0.7
	GB/T5750.6-2023(19.3)

	铍
	mg/L
	<0.0001
	0.002
	GB/T5750.6-2023(23.2)

	硼
	mg/L
	<0.20
	1.0
	GB/T5750.6-2023(29.1)

	钼
	mg/L
	0.00320
	0.07
	GB/T5750.6-2023(16.3)

	镍
	mg/L
	<0.002
	0.02
	GB/T5750.6-2023(18.1)

	银
	mg/L
	<0.0002
	0.05
	GB/T5750.6-2023(15.1)

	铊
	mg/L
	<0.00001
	0.0001
	GB/T5750.6-2023(24.2)

	硒
	mg/L
	<0.0002
	0.01
	GB/T5750.6-2023(10.1)

	高氯酸盐
	mg/L
	0.00560
	0.07
	GB/T5750.5-2023(14.1)

	二氯甲烷
	mg/L
	<0.0004
	0.02
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	1,2-二氯乙烷
	mg/L
	<0.0004
	0.03
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	四氯化碳
	mg/L
	<0.0004
	0.002
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	氯乙烯
	mg/L
	<0.0004
	0.001
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	1,1-二氯乙烯
	mg/L
	<0.0004
	0.03
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	1,2-二氯乙烯（总量）
	mg/L
	<0.0008
	0.05
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	三氯乙烯
	mg/L
	<0.0004
	0.02
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	三氯乙烯
	mg/L
	<0.0004
	0.04
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	六氯丁二烯
	mg/L
	<0.0004
	0.0006
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	苯
	mg/L
	<0.0004
	0.01
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	甲苯
	mg/L
	<0.0004
	0.7
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	二甲苯（总量）
	mg/L
	<0.0012
	0.5
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	苯乙烯
	mg/L
	<0.0004
	0.02
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	检测项目
	单 位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	氯苯
	mg/L
	<0.0004
	0.3
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	1,4-二氯苯
	mg/L
	<0.0004
	0.3
	GB/T5750.8-2023(附录A)

	三氯苯（总量）
	mg/L
	<0.000045
	0.02
	GB/T5750.8-2023(30.2)

	六氯苯
	mg/L
	<0.00025
	0.001
	GB/T5750.9-2023(23.2)

	七氯
	mg/L
	<0.00034
	0.0004
	GB/T5750.9-2023(22.2)

	马拉硫磷
	mg/L
	<0.00040
	0.25
	GB/T5750.9-2023(10.2)

	乐果
	mg/L
	<0.00072
	0.006
	GB/T5750.9-2023(11.2)

	灭草松
	mg/L
	<0.0005
	0.3
	GB/T5750.9-2023(15.2)

	百菌清
	mg/L
	<0.00042
	0.01
	GB/T5750.9-2023(12.1)

	呋喃丹
	mg/L
	<0.0005
	0.007
	GB/T5750.9-2023(18.2)

	毒死蜱
	mg/L
	<0.00025
	0.03
	GB/T5750.9-2023(19.2)

	草甘膦
	mg/L
	<0.025
	0.7
	GB/T5750.9-2023(21.1)

	敌敌畏
	mg/L
	<0.00042
	0.001
	GB/T5750.9-2023(17.2)

	莠去津
	mg/L
	<0.0005
	0.002
	GB/T5750.9-2023(20.2)

	溴氰菊酯
	mg/L
	<0.00101
	0.02
	GB/T5750.9-2023(14.1)

	2,4-滴
	mg/L
	<0.0005
	0.03
	GB/T5750.9-2023(16.2)

	乙草胺
	mg/L
	<0.00002
	0.02
	GB/T5750.9-2023(41.1)

	五氯酚
	mg/L
	<0.0005
	0.009
	GB/T5750.9-2023(24.4)

	2,4,6-三氯酚
	mg/L
	<0.00040
	0.2
	GB/T5750.10-2023(19.3)

	苯并（a）芘
	mg/L
	<0.0000014
	0.00001
	GB/T5750.8-2023(12.1)

	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	mg/L
	<0.00041
	0.008
	GB/T5750.8-2023(15.1)

	丙烯酰胺
	mg/L
	<0.00015
	0.0005
	GB/T5750.8-2023(13.2)

	环氧氯丙烷
	mg/L
	<0.00006
	0.0004
	GB/T5750.8-2023(20.1)

	微囊藻毒素-LR
	mg/L
	<0.0002
	0.001
	GB/T5750.8-2023(16.1)

	钠
	mg/L
	37.9
	200
	GB/T5750.6-2023(25.2)

	检测项目
	单 位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	挥发酚类（以苯酚计）
	mg/L
	<0.002
	0.002
	GB/T5750.4-2023(12.1)

	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	<0.05
	0.3
	GB/T5750.4-2023(13.1)

	2-甲基异莰醇
	mg/L
	<0.0000022
	0.00001
	GB/T5750.8-2023(77)

	土臭素
	mg/L
	<0.0000038
	0.00001
	GB/T5750.8-2023(76.1)


