
南通鹏鹞水务水质公告


               2026年第3周


	项  目
	出厂水
	备用水源水

	
	取样时间：8：00                              取样地点：二级泵房
	备用水源库

	
	12日
	13日
	14日
	15日
	16日
	17日
	18日
	标准

限值
	13日
	标准

限值

	
	周一
	周二
	周三
	周四
	周五
	周六
	周日
	
	周二
	

	色  度

（度）
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	≤15
	10
	/

	臭和味
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	无异臭、异味
	1
	/

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	悬浮

颗粒
	/

	PH
	7.72
	7.74
	7.72
	7.73
	7.72
	7.70
	7.70
	6.5-

8.5
	8.23
	6～9

	浑浊度

﹙NTU﹚
	0.12
	0.14
	0.12
	0.10
	0.10
	0.10
	0.11
	≤1
	2.0
	/

	游离余氯（mg/L）
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	≥0.3
	/
	/

	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.06
	0.98
	0.90
	0.94
	1.08
	0.90
	0.88
	≤3
	2.28
	≤ 6

	氨(以N计)
（mg/L）
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	≤0.5
	<0.02
	≤ 0.5

	菌落总数

（CFU/ml）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	/
	/

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	不得

检出
	/
	/

	大肠艾希氏菌(MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	不得

检出
	/
	/


说明： 1.本周出厂水水质合格率为100%，符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。

2.备用水源水水质合格率100%，符合《地表水环境标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。

 南通鹏鹞水务水质检测中心
                                                          二〇二六年一月二十日 
