如皋市水务集团有限公司管网水半月报

2025年9月份上半月                        采样日期 ：2025.9.9

| 检测项目和结果 采样地点名称 | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 游离氯 （mg/L） | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 （MPN/100mL） | 合格 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城西管水站洗手池 | <5 | 0.44 | 无 | 1.2 | 0.10 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 宁海路加油站洗手池 | <5 | 0.32 | 无 | 1.0 | 0.20 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 安定广场公厕洗手池 | <5 | 0.38 | 无 | 1.1 | 0.20 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 工商银行中山支行后院洗手池 | <5 | 0.36 | 无 | 1.2 | 0.20 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 海阳路加油站（原苏南石化）食堂洗菜池 | <5 | 0.37 | 无 | 1.1 | 0.10 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 开发区实验小学传达室洗手池 | <5 | 0.34 | 无 | 1.1 | 0.10 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 城东管水站洗手池 | <5 | 0.48 | 无 | 1.0 | 0.10 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 绿地中山名邸物业中心洗手池 | <5 | 0.39 | 无 | 1.0 | 0.10 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 软件园八号楼一楼洗手池 | <5 | 0.33 | 无 | 1.0 | 0.20 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 如皋检察院传达室洗手池 | <5 | 0.34 | 无 | 1.2 | 0.20 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 综合检测中心传达室洗手池 | <5 | 0.39 | 无 | 1.1 | 0.10 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 红星市场洗手池 | <5 | 0.41 | 无 | 1.1 | 0.20 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 庆余一号（原大儒家酒店）洗菜池 | <5 | 0.36 | 无 | 1.2 | 0.20 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 大昌电子传达室洗手池 | <5 | 0.30 | 无 | 1.1 | 0.20 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 开发区第二实验小学传达室洗手池 | <5 | 0.39 | 无 | 1.1 | 0.10 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 花园桥卫生室洗手池 | <5 | 0.24 | 无 | 1.2 | 0.05 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 袁桥管水站洗手池 | <5 | 0.29 | 无 | 1.2 | 0.20 | <1 | 未检出 | 合格 |
| 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 0.05～2 | ≤100 | 不应检出 |  |