| 单位 项目 | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬(六价)(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如皋市东陈镇徐湾村6组徐湾社区党群服务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市丁堰镇鞠庄居35组36号住户 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市白蒲镇浦东村党群服务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市吴窑镇钱庄村村委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市磨头镇磨头居9组公共卫生间 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市九华镇二甲村村委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市石庄社区居民委员会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市江安葛市村村民委员会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市卢庄村村民委员会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市下原镇下原居26组19号住户 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市城南街道桃林村15组农家乐超市 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市二百亩社民居民委员会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市宁海路中国石化加油站 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市城北街道第二实验小学门卫 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市艺景雅居地下泵房出水采样点 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市盛泰名都地下泵房出水采样点 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0022 | <0.00050 | <0.004 |
| GB5749-2022 标准限值 | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |

| 铅(mg/L) | 汞(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 二氯一溴甲烷(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.24 | 1.89 | 0.013 | 0.0084 | 0.011 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.24 | 1.86 | 0.011 | 0.0074 | 0.010 |
| 0.00062 | <0.00005 | <0.002 | 0.23 | 1.82 | 0.010 | 0.0071 | 0.0096 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.21 | 2.05 | 0.014 | 0.0091 | 0.012 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.24 | 1.86 | 0.0088 | 0.0065 | 0.0088 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.23 | 1.81 | 0.0074 | 0.0057 | 0.0076 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.24 | 1.82 | 0.0064 | 0.0052 | 0.0065 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.24 | 1.83 | 0.0073 | 0.0057 | 0.0072 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.23 | 1.86 | 0.011 | 0.0069 | 0.0097 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.23 | 1.77 | 0.0075 | 0.0056 | 0.0074 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.23 | 1.85 | 0.0079 | 0.0064 | 0.0083 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.24 | 1.82 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0046 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.25 | 1.87 | 0.012 | 0.0070 | 0.010 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.23 | 1.84 | 0.011 | 0.0068 | 0.010 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.26 | 1.87 | 0.0090 | 0.0069 | 0.0091 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.25 | 1.85 | 0.012 | 0.0075 | 0.011 |
| 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1.0 | 10 | 0.06 | 0.1 | 0.06 |

| 三溴甲烷(mg/L) | 三卤甲烷（总 量） (-) | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 溴酸盐(mg/L) | 亚氯酸盐(mg/L) | 氯酸盐(mg/L) | 色度(度） | 浑浊度（NTU） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0020 | 0.51 | 0.0007 | 0.0019 | <0.004 | <0.010 | 0.018 | <5 | 0.10 |
| <0.0020 | 0.43 | 0.0014 | 0.0017 | <0.004 | <0.010 | 0.017 | <5 | 0.11 |
| <0.0020 | 0.41 | <0.0004 | 0.0012 | <0.004 | <0.010 | 0.059 | <5 | 0.66 |
| 0.0022 | 0.55 | <0.0004 | 0.0015 | <0.004 | <0.010 | 0.074 | <5 | 0.12 |
| <0.0020 | 0.37 | 0.0006 | 0.0015 | <0.004 | <0.010 | 0.017 | <5 | 0.10 |
| <0.0020 | 0.32 | 0.0007 | 0.0015 | <0.004 | <0.010 | 0.024 | <5 | 0.15 |
| <0.0020 | 0.28 | 0.0005 | 0.0012 | <0.004 | <0.010 | 0.029 | <5 | 0.20 |
| <0.0020 | 0.31 | <0.0004 | 0.0007 | <0.004 | <0.010 | 0.029 | <5 | 0.21 |
| <0.0020 | 0.42 | 0.0005 | 0.0022 | <0.004 | <0.010 | 0.069 | <5 | 0.21 |
| <0.0020 | 0.31 | 0.0008 | 0.0013 | <0.004 | <0.010 | 0.10 | <5 | 0.18 |
| <0.0020 | 0.34 | 0.0008 | 0.0011 | <0.004 | <0.010 | 0.018 | <5 | 0.11 |
| <0.0020 | 0.20 | 0.0005 | 0.0005 | <0.004 | <0.010 | 0.018 | <5 | 0.19 |
| <0.0020 | 0.44 | <0.0004 | 0.0011 | <0.004 | <0.010 | 0.017 | <5 | 0.20 |
| <0.0020 | 0.43 | <0.0004 | 0.0015 | <0.004 | <0.010 | 0.018 | <5 | 0.20 |
| <0.0020 | 0.38 | 0.0006 | 0.0014 | <0.004 | <0.010 | 0.018 | <5 | 0.21 |
| <0.0020 | 0.47 | <0.0004 | 0.0011 | <0.004 | <0.010 | 0.017 | <5 | 0.25 |
| 0.1 | 该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和不 超过1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.7 | 0.012 | <5 | 0.16 |

| 臭和味（级） | 肉眼可见物 （-） | pH （-） | 铝(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氯化物(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.46 | 0.091 | <0.02 | <0.00050 | 0.00075 | <0.02 | 32.6 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.43 | 0.081 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 32.0 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.55 | 0.085 | 0.04 | 0.0069 | <0.00050 | 0.10 | 31.9 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.45 | 0.077 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 33.3 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.79 | 0.091 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 31.6 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.61 | 0.096 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 31.2 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.52 | 0.082 | <0.02 | <0.00050 | 0.00050 | <0.02 | 31.0 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.50 | 0.093 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 31.4 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.62 | 0.084 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 32.2 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.60 | 0.080 | <0.02 | 0.00054 | <0.00050 | <0.02 | 31.7 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.48 | 0.087 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 31.6 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.53 | 0.093 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 30.5 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.52 | 0.082 | <0.02 | 0.00080 | 0.00057 | <0.02 | 32.0 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.49 | 0.082 | <0.02 | 0.00085 | <0.00050 | <0.02 | 32.3 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.72 | 0.083 | <0.02 | 0.00090 | <0.00050 | <0.02 | 32.0 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.57 | 0.129 | 0.08 | 0.0069 | 0.00061 | <0.02 | 31.9 |
| 0 | 无 | 7.57 | 0.0566 | <0.020 | 0.0011 | 0.00057 | <0.020 | 26 |

| 硫酸盐(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 总硬度（以CaCO3计） (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 氨（以N计） (mg/L) | 总α放射性(mg/L) | 总β放射性(mg/L) | 游离氯(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.3 | 235 | 144 | 0.69 | <0.02 | 0.020±0.011 | 0.24±0.03 | 0.30 |
| 40.8 | 232 | 143 | 0.64 | <0.02 | 0.017±0.010 | 0.18±0.02 | 0.62 |
| 40.6 | 239 | 143 | 0.65 | <0.02 | 0.018±0.010 | 0.17±0.02 | 0.07 |
| 42.1 | 232 | 142 | 0.62 | <0.02 | 0.015±0.008 | 0.19±0.03 | 0.05 |
| 40.8 | 237 | 147 | 0.69 | <0.02 | 0.019±0.011 | 0.21±0.03 | 0.23 |
| 40.5 | 229 | 143 | 0.64 | <0.02 | 0.018±0.009 | 0.21±0.05 | 0.31 |
| 40.4 | 226 | 142 | 0.67 | <0.02 | 0.020±0.014 | 0.21±0.04 | 0.39 |
| 40.8 | 230 | 142 | 0.67 | <0.02 | 0.020±0.012 | 0.23±0.05 | 0.34 |
| 41.0 | 235 | 146 | 0.69 | <0.02 | 0.020±0.011 | 0.20±0.04 | 0.43 |
| 39.3 | 234 | 143 | 0.69 | <0.02 | 0.020±0.010 | 0.18±0.02 | 0.54 |
| 40.8 | 228 | 143 | 0.67 | <0.02 | 0.017±0.010 | 0.19±0.02 | 0.52 |
| 40.4 | 228 | 142 | 0.66 | <0.02 | 0.017±0.010 | 0.20±0.05 | 0.32 |
| 41.2 | 233 | 145 | 0.64 | <0.02 | 0.021±0.012 | 0.20±0.04 | 0.19 |
| 40.9 | 239 | 144 | 0.67 | <0.02 | 0.021±0.012 | 0.18±0.04 | 0.33 |
| 41.3 | 234 | 145 | 0.65 | <0.02 | 0.020±0.013 | 0.19±0.04 | 0.22 |
| 40.9 | 233 | 146 | 0.69 | <0.02 | 0.016±0.010 | 0.20±0.05 | 0.08 |
| 23 | 195 | 107 | 0.81 | <0.02 | 0.015±0.010 | 0. 18±0.04 | 0.20 |

| 总氯(mg/L) | 臭氧(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 高氯酸盐(mg/L) | 二氯甲烷(mg/L) | 2，4，6-三氯酚(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.005 | <0.010 | <0.000050 |